## 改訂履歴
改訂履歴（項目表）
訂版 | 改訂内容及び理由 | 識別No. | Ver | 改訂年月日
初版 |  | - | 001 | 2019/2/25

## 項目説明
ビルダ機能 項目説明
識別No. |  |  | メーカ定義。 ＜対応機種＞ ＜識別No.＞ TELEMOT CDMA(タイプA) ００１ TELEMOT CDMA(タイプB) ００２ TELEMOT VIEW ０１０ TELEMOT MT(互換A) ０２１ TELEMOT MT(互換B) ０２２ TELEMOT MT(機能拡張) ０２３ TELEMOT LE ０３０ １００の位：種別（0=項目表） １０の位 ：機種（0=CDMA,1=VIEW,2=MT,3=LE） １の位 ：タイプ（0=無し,1=ﾀｲﾌﾟA,2=ﾀｲﾌﾟB,3=機能拡張）
Ver |  |  | メーカ定義。
端末No. |  |  | メーカ定義。
端末名称 |  |  | 端末名称を１２文字以内で記載します。
通信端末 | 接続端子台 |  | 通信端末の端子位置を示します。
| 機能実装 | DI | 動作項目、故障項目実装時に”〇”を記載します。動作項目の場合、監視レベル＝３となります。
|  | PI | 積算項目実装時に”〇”を記載します。監視レベル＝３となります。
|  | AI | アナログ項目実装時に”○”を記載します。監視レベル＝３となります。
|  | DO | 制御項目実装時に”〇”を記載します。※
|  | AO | 数値出力項目実装時に”〇”を記載します。TELEMOT VIEWのみAO対応。※
|  | 回数/時間 | DI積算(回数・時間)実装時に”○”を記載します。動作項目のみ対応。 回数(U-Cxxxxxxxxx)、時間(U-Txxxxxxxxx)の内部項目が作成されます。
データNo.（12桁） |  |  | 半角英数字12桁でユニークな番号を記載します。
設備名称（８文字） |  |  | 設備名称を８文字以内で記載します。
名称（１６文字） |  |  | 項目名称を１６文字以内で記載します。
DI/DO | 動作名称(ON) |  | ON信号入力時の名称を６文字以内で記載します。故障項目の場合”発生”として下さい。
| 動作名称(OFF) |  | OFF信号入力時の名称を６文字以内で記載します。故障項目の場合”復帰”として下さい。
| 故障名称 |  | 故障項目の場合、故障名称を８文字以内で記載します。
| 故障種別 | 重 | 重故障＝”重”記載します。監視レベル＝５、即時通報となります。
|  | 軽 | 軽故障＝”軽”記載します。監視レベル＝４、即時通報となります。
| 動作 | 即時 | 動作項目（周期通報）を即時通報とする場合に”〇”記載します。制御実装時、応動監視対象項目に対して”〇”を記載します。
| 応動監視 | データNo. | 応動監視対象データNo.を記載します。
|  | 方向 | 応動監視対象方向”ON”又は”OFF”を記載します。
AI/PI/AO | 単位名称（６文字） |  | 単位を６文字以内で記載します。
| 入力種別 |  | 力率項目の場合に”力率”を記載します。力率項目のみ対応。
| 信号入力 |  | 積算項目の場合パルス=”PLS”を記載します。 アナログ項目の場合”4～20mA”,”1～5V”,”0～20mA”,”0～5V”のいずれかを記載します。
| 範囲(スケール・乗率) |  | 積算項目の場合乗率を記載します。アナログ項目の場合スケールを記載します。 力率の場合は、”-50.0～100.0～50.0”,”-50～100～50”,”-0.5～1～0.5”のいずれかを記載します。
備考 |  |  | 備考を記載します。
判定(社内/現地) |  |  | 成績書作成時に使用して下さい。
※ 制御(DO/AO)の実装は推奨しません。重要設備や人命に関わる設備に対して制御実装は行わない様お願いします。

## 項目表(MT拡張)
●項目表
識別No. | 023
ver | 1
端末No. | 1 | 端末名称（１６文字）： |  |  |  |  | 明電配水池
通信端末 | [9 empty] | DI/DO | [7 empty] | AI/PI |  |  |  | 備考 | 判定
接続端子台 |  | 機能実装 |  |  |  |  | データNo. | 設備名称 | 名称 | 動作名称(ON) | 動作名称(OFF) | 故障名称 | 故障種別 |  | 動作 | 応動監視 |  | 単位名称 | 入力 | 入力信号 | 範囲
|  | DI | PI | AI | DO | 回数/時間 | 12桁 | ８文字 | １６文字 | ６文字 | ６文字 | ８文字 | 重 | 軽 | 即時 | データNo. | 方向 | ６文字 | 種別 |  | (スケール・乗率) |  | 社内 | 現地
DO1 | (CH1) |  |  |  | 〇 |  | 1DO001 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 自動 | [5 empty] | 1DI002 | ON
DO2 | (CH2) |  |  |  | 〇 |  | 1DO002 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 手動 | [5 empty] | 1DI002 | OFF
DI/PI1 | (CH1) | 〇 |  |  |  | 〇 | 1DI001 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 運転 | 停止
DI/PI2 | (CH2) | 〇 |  |  |  |  | 1DI002 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 自動 | 手動 |  |  |  | 〇
DI/PI3 | (CH3) | 〇 |  |  |  |  | 1DI003 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 発生 | 復帰 | 重故障 | 〇
DI/PI4 | (CH4) | 〇 |  |  |  |  | 1DI004 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 発生 | 復帰 | 軽故障 |  | 〇
DI/PI5 | (CH5) | 〇 |  |  |  |  | 1DI005 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 発生 | 復帰 | 水位高 | 〇
DI/PI6 | (CH6) | 〇 |  |  |  |  | 1DI006 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 発生 | 復帰 | 水位低 | 〇
DI/PI7 | (CH7) | [5 empty] | 1DI007
DI/PI8 | (CH8) | [5 empty] | 1DI008
DI/PI9 | (CH9) | [5 empty] | 1DI009
DI/PI10 | (CH10) | [5 empty] | 1DI010
DI/PI11 | (CH11) | [5 empty] | 1DI011
DI/PI12 | (CH12) | [5 empty] | 1DI012
DI/PI13 | (CH13) | [5 empty] | 1DI013
DI/PI14 | (CH14) | [5 empty] | 1DI014
DI/PI15 | (CH15) |  | 〇 |  |  |  | 1PI015 | 明電配水池 | 配水流量積算 | [8 empty] | ｍ３ |  | PLS | 0.1
DI/PI16 | (CH16) | [5 empty] | 1PI016
AI1 | (CH1) |  |  | 〇 |  |  | 1AI001 | 明電配水池 | 配水流量 | [8 empty] | ｍ３／ｈ |  | 4～20mA | 0.0～100.0
AI2 | (CH2) |  |  | 〇 |  |  | 1AI002 | 明電配水池 | 水位 | [8 empty] | ｍ |  | 4～20mA | 0.0～10.0
AI3 | (CH3) |  |  | 〇 |  |  | 1AI003 | 明電配水池 | 力率 | [8 empty] | ％ | 力率 | 4～20mA | -50～100～50
AI4 | (CH4) | [5 empty] | 1AI004
AI5 | (CH5) | [5 empty] | 1AI005
AI6 | (CH6) | [5 empty] | 1AI006
AI7 | (CH7) | [5 empty] | 1AI007
AI8 | (CH8) | [5 empty] | 1AI008

## 項目表(VIEW)
●項目表
識別No. | 010
ver | 1
端末No. | 1 | 端末名称（１６文字）： | [5 empty] | 明電配水池
通信端末 | [10 empty] | DI/DO | [7 empty] | AI/PI |  |  |  | 備考 | 判定
接続端子台 |  | 機能実装 | [5 empty] | データNo. | 設備名称 | 名称 | 動作名称(ON) | 動作名称(OFF) | 故障名称 | 故障種別 |  | 動作 | 応動監視 |  | 単位名称 | 入力 | 入力信号 | 範囲
|  | AI | PI | DI | AO | DO | 回数/時間 | 12桁 | ８文字 | １６文字 | ６文字 | ６文字 | ８文字 | 重 | 軽 | 即時 | データNo. | 方向 | ６文字 | 種別 |  | (スケール・乗率) |  | 社内 | 現地
AI1 | 拡張01-CH1 | 〇 | [5 empty] | 1AI001 | 明電配水池 | 配水流量 | [8 empty] | ｍ３／ｈ |  | 4～20mA | 0.0～100.0
AI2 | 拡張01-CH2 | 〇 | [5 empty] | 1AI002 | 明電配水池 | 水位 | [8 empty] | ｍ |  | 4～20mA | 0.0～10.0
AI3 | 拡張01-CH3 | 〇 | [5 empty] | 1AI003 | 明電配水池 | 力率 | [8 empty] | ％ | 力率 | 4～20mA | -50～100～50
AI4 | 拡張01-CH4 | [6 empty] | 1AI004
PI1 | 拡張01-CH1 |  | 〇 |  |  |  |  | 1PI001 | 明電配水池 | 配水流量積算 | [8 empty] | ｍ３ |  | PLS | 0.1
PI2 | 拡張01-CH2 | [6 empty] | 1PI002
PI3 | 拡張01-CH3 | [6 empty] | 1PI003
PI4 | 拡張01-CH4 | [6 empty] | 1PI004
PI5 | 拡張01-CH5 | [6 empty] | 1PI005
PI6 | 拡張01-CH6 | [6 empty] | 1PI006
DI1 | 拡張01-CH1 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 1DI001 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 運転 | 停止
DI2 | 拡張01-CH2 |  |  | 〇 |  |  |  | 1DI002 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 自動 | 手動 |  |  |  | 〇
DI3 | 拡張01-CH3 |  |  | 〇 |  |  |  | 1DI003 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 発生 | 復帰 | 重故障 | 〇
DI4 | 拡張01-CH4 |  |  | 〇 |  |  |  | 1DI004 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 発生 | 復帰 | 軽故障 |  | 〇
DI5 | 拡張01-CH5 |  |  | 〇 |  |  |  | 1DI005 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 発生 | 復帰 | 水位高 | 〇
DI6 | 拡張01-CH6 |  |  | 〇 |  |  |  | 1DI006 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 発生 | 復帰 | 水位低 | 〇
DI7 | 拡張01-CH7 | [6 empty] | 1DI007
DI8 | 拡張01-CH8 | [6 empty] | 1DI008
DI9 | 拡張01-CH9 | [6 empty] | 1DI009
DI10 | 拡張01-CH10 | [6 empty] | 1DI010
DI11 | 拡張01-CH11 | [6 empty] | 1DI011
DI12 | 拡張01-CH12 | [6 empty] | 1DI012
DI13 | 拡張01-CH13 | [6 empty] | 1DI013
DI14 | 拡張01-CH14 | [6 empty] | 1DI014
DI15 | 拡張01-CH15 | [6 empty] | 1DI015
DI16 | 拡張01-CH16 | [6 empty] | 1DI016
AO1 | 拡張01-CH1 |  |  |  | 〇 |  |  | 1AO001 | 明電配水池 | 数値出力設定値 | [8 empty] | ％ |  | 0～5V | 0.0～100.0 | 出力信号0～5V
AO2 | 拡張01-CH2 | [6 empty] | 1AO002
AO3 | 拡張01-CH3 | [6 empty] | 1AO003
AO4 | 拡張01-CH4 | [6 empty] | 1AO004
AO5 | 拡張01-CH5 | [6 empty] | 1AO005
AO6 | 拡張01-CH6 | [6 empty] | 1AO006
AO7 | 拡張01-CH7 | [6 empty] | 1AO007
AO8 | 拡張01-CH8 | [6 empty] | 1AO008
DO1 | 拡張01-CH1 |  |  |  |  | 〇 |  | 1DO001 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 自動 | [5 empty] | 1DI002 | ON
DO2 | 拡張01-CH2 |  |  |  |  | 〇 |  | 1DO002 | 明電配水池 | 配水ポンプ | 手動 | [5 empty] | 1DI002 | OFF
DO3 | 拡張01-CH3 | [6 empty] | 1DO003
DO4 | 拡張01-CH4 | [6 empty] | 1DO004
DO5 | 拡張01-CH5 | [6 empty] | 1DO005
DO6 | 拡張01-CH6 | [6 empty] | 1DO006
DO7 | 拡張01-CH7 | [6 empty] | 1DO007
DO8 | 拡張01-CH8 | [6 empty] | 1DO008
DO9 | 拡張01-CH9 | [6 empty] | 1DO009
DO10 | 拡張01-CH10 | [6 empty] | 1DO010
DO11 | 拡張01-CH11 | [6 empty] | 1DO011
DO12 | 拡張01-CH12 | [6 empty] | 1DO012
DO13 | 拡張01-CH13 | [6 empty] | 1DO013
DO14 | 拡張01-CH14 | [6 empty] | 1DO014
DO15 | 拡張01-CH15 | [6 empty] | 1DO015
DO16 | 拡張01-CH16 | [6 empty] | 1DO016

## 項目表(LE)
●項目表
識別No. | 030
ver | 1
端末No. | 1 | 端末名称（１６文字）： |  |  |  |  | 明電配水池
通信端末 | [9 empty] | DI/DO | [7 empty] | AI/PI |  |  |  | 備考 | 判定
接続端子台 |  | 機能実装 |  |  |  |  | データNo. | 設備名称 | 名称 | 動作名称(ON) | 動作名称(OFF) | 故障名称 | 故障種別 |  | 動作 | 応動監視 |  | 単位名称 | 入力 | 入力信号 | 範囲
|  | DI | PI | AI | DO | 回数/時間 | 12桁 | ８文字 | １６文字 | ６文字 | ６文字 | ８文字 | 重 | 軽 | 即時 | データNo. | 方向 | ６文字 | 種別 |  | (スケール・乗率) |  | 社内 | 現地
AI1 | (CH1) |  |  | 〇 |  |  | 1AI001 | 明電ポンプ１ | 水位 | [8 empty] | ｍ |  | 4～20mA | 0.00～10.00
AI2 | (CH2) | [5 empty] | 1AI002
AI3 | (CH3) | [5 empty] | 1AI003
AI4 | (CH4) | [5 empty] | 1AI004
AI5 |  |  |  | 〇 |  |  | 1AI005 | 明電ポンプ１ | 電池電圧 | [8 empty] | Ｖ |  | 0～5V | 0.0～16.5 | 標準実装(内部検出)
DI1 | (CH1) | 〇 |  |  |  |  | 1DI001 | 明電ポンプ１ | ポンプ | 発生 | 復帰 | 重故障 | 〇
DI2 | (CH2) | [5 empty] | 1DI002
DI3 | (CH3) | [5 empty] | 1DI003
DI4 | (CH4) | [5 empty] | 1DI004
DI5 | 拡張-CH0
DI6 | 拡張-CH1
DI7 | 拡張-CH2
DI8 | 拡張-CH3
DO1 | 拡張-CH0
DO2 | 拡張-CH1
DO3 | 拡張-CH2
DO4 | 拡張-CH3